## Slide 1
污泥处理处置规划设计方法
黄 鸥
北京市市政工程设计研究总院
2012年6月14日
Notes: <number>

## Slide 2: 内容提要
建设规模
1
泥质检测
2
城镇可利用设施及资源评价
3
厂址选择
4
工艺选择
5

## Slide 3: 抓紧做好污泥处理处置规划工作！

## Slide 4: 一.建设规模
1.调查现况污泥产量
通过各个污水厂的长期实际统计数据获得脱水污泥的实际产量和含水率，并注意考虑污水厂运行工况的变化（如消化运行与否等）。
由于各地、各污水厂的实际规模和进出水水质有差异，最好找出产泥量和实际水量及水质的对应关系，为合
理预测污泥产量打好基础。
不要直接采用原污水厂设计文件的数据，设计值和实际值有差异，有时很大。
 | 第一年 |  |  | 第二年 |  | 
 | 泥量（t/d） | 水量（万吨/日） | 万吨污水产泥系数 | 泥量 | 水量 | 万吨污水产泥系数
1月份 | 397 | 55.7 | 7.13 | 439 | 63.5 | 6.91
2月份 | 399 | 55.9 | 7.14 | 480 | 58.3 | 8.23
3月份 | 420 | 63.9 | 6.57 | 395 | 66.2 | 5.97
4月份 | 679 | 64.5 | 10.53 | 471 | 74.1 | 6.36
5月份 | 675 | 65.0 | 10.38 | 602 | 76.8 | 7.84
6月份 | 597 | 71.1 | 8.40 | 537 | 85.7 | 6.27
7月份 | 597 | 80.1 | 7.45 | 960 | 79.9 | 12.02
8月份 | 609 | 81.7 | 7.45 | 657 | 77.5 | 8.48
9月份 | 438 | 70.0 | 6.26 | 704 | 76.0 | 9.26
10月份 | 490 | 74.4 | 6.59 | 729 | 71.9 | 10.14
11月份 | 384 | 67.6 | 5.68 | 605 | 70.1 | 8.63
12月份 | / | 65.8 | / | 585 | 72.2 | 8.10
平均 | 516.8 | 74.2 | 6.97 | 597.0 | 72.7 | 8.21

## Slide 5: 一.建设规模
2.进行污泥产量预测
根据排水专项规划的污水量预测，结合实际污泥产量系数（如吨脱水污泥/万m3污水）进行预测。
兼顾污水厂提标改造产泥情况。
3.考虑污泥产量的季节变化
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 平均值
脱水机房 月平均产泥量t/d | 397 | 399 | 420 | 679 | 675 | 597 | 597 | 609 | 438 | 490 | 384 | 517
影响建设规模
合理配置生产线

## Slide 6: 一.建设规模
4.考虑系统设备的检修维护周期
考虑处理设施系统设备的检修维护周期：全年小时数8760小时，一般全年有效运行7500～8000小时，相当于312.5～333.3天，全年为365天，检修维护周期31.7～52.5天。比如政府对规模的考核为200吨/日，全年73000吨，发生检修实际为62500~66660吨/年。规划设计时实际每天有效处理规模应为（如按333日计算）200×365/333＝220吨/天，构筑物和设备配置应满足这一情况。污水处理有总变化系数，污泥没有，需要具体分析。
构筑物和设备能力考虑含水率变化：例如78～82％。
5.考虑来泥的运输方式
如果城市环境要求夜间运输污泥，污泥接收储存系统需要适当加大“吞吐”能力，24hr 12hr？

## Slide 7: 二.泥质检测
6.全面检测脱水污泥泥质
道理同污水处理需要了解进水水质一样。
如果按照国家相关标准中规定的控制指标，如《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（CJ247－2007）、《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》（CJ/T－2007）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（CJ248－2007）、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（CJ/T291－2008）、《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（CJ/T289－2008）等，分析指标有48项（视新标准出台情况）。
No. | 项 目 | 分析指标
1 | 污泥基本指标5项 | 水份、有机质、灰分、酸碱度和电导率
2 | 营养物质和碱土元素7项 | 氮、磷、硝态氮、钾、钠、钙、镁
3 | 无机污染物6项 | 硼、氟、硫、氰、酚、氯
4 | 残余农药4项 | 六六六、DDT、敌特灵、氯丹
5 | 微生物指标4项 | 细菌总数、粪大肠均群菌值、蠕虫卵死亡率、大肠杆菌
6 | 重金属指标9项 | 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锌
7 | 微量污染有机物6项 | 有机卤化物、阴离子表面活性剂、邻苯二甲酸-双（2-乙基己基）酯、壬基酚、苯并(a)芘、多氯联苯
8 | 污泥的元素分析4项 | 污泥中碳、氮、氢、氧的含量
9 | 污泥热值分析2项 | 低位热值和高位热值
10 | 污泥含砂量分析 | 
脱水污泥监测分析指标

## Slide 8
二.泥质检测

## Slide 9
7.城镇可用设施和资源的评价/跨行业协同处置★
垃圾卫生填埋场的可利用程度（库容、年限等）。
林地、农田、非食用性作物面积、沙荒地等可进行污泥堆肥土地利用的地方。
水泥厂、火力发电厂等工业余热/废热可利用（不鼓励使用清洁化石能源）和协同处置污泥的企
业。
可能将污泥进行建材利用的企业（制砖、陶粒等）。
城市污水处理厂
水泥厂/电厂
城市污泥
工业余热
污泥干化设施
绿化、沙荒地治理
干燥后的污泥/焚烧
三.城镇可利用设施和资源评价

## Slide 10
8.合理选择厂址
除符合规划、防洪、地灾、环境等常规要求外，考虑以下因污泥特性产生的情况：
① 热干化、焚烧项目需要的冷却水、洗涤水的来源，最好使用污水厂的出水或经进一步处理。
② 热干化项目产生废液的处理问题。
③ 协同处置项目中是在污水厂内先减量，然后运往工业设施处置，或反之。
④ 堆肥工艺如果需要进行除臭的话，除臭风量一般较大，也带走不少水分，排出废液的处理问
题。
四.厂址选择

## Slide 11
9.污泥处置方式决定处理方式
技术经济分析 确定处置方式 确定准入标准 确定处理方法
10.工艺选择应因地制宜
结合本市条件和实际情况，采取实际的处理处置方法，解决实际问题，论证要充分。非常重要！
11.注重应急和临时处置措施
应保证在污泥处理设备检修和维护期间，污泥得到应急和临时的处理处置。
保留部分填埋厂的应急出路等。
12.重点考虑切实可行的低碳工艺（倡导技术路线）
根据国家节能减排工作部署，推荐节能、低碳工艺，促进循环经济发展。
积极推广先进实用技术，淘汰落后技术。
推荐可降解有机物、减少病原体，可回收污泥能量和营养物质的工艺。
五.工艺选择

## Slide 12
13.工艺选择可多元化
污泥产生量较大、一种处置方式无法消纳全部污泥时，可采用多种污泥处
置方式。
合理确定土地利用、建筑材料利用和填埋等方式处置污泥的比例。
可对各地区污泥的分散和集中处置方案进行对比，重点考察污泥运输、贮
存以及处置设施的建设运营资金和环境成本。
14.工艺选择应注意避免二次污染
污泥土地利用时应对土壤连续监测，满足污染物限值要求。
污泥建筑材料利用时应保证产品质量，生产中的环境污染物可妥善处理。
臭气、废液的处理问题。
五.工艺选择

## Slide 13
谢 谢！
预祝全国污泥处理处置工作顺利！