## Slide 1: 美国污水处理厂热电联产技术应用
2015年5月
李春光

## Slide 2
污水处理概念厂
发起人：中国工程院院士曲久辉，清华大学教授王凯军，中国人民大学教授王洪臣，清华大学教授余刚，中国21世纪议程管理中心副主任柯兵、中国科学技术大学化学学院教授俞汉青
主要特点：
污染物削减进一步强化，强化脱氮除磷(ENR) 、深度处理乃至超深度处理(高级氧化、反渗透技术等)技术被应用；
污水处理实现低碳化，在处理过程中实现节能降耗，提高能源自给率。
除水资源循环利用外，还实现有机质及磷等资源的循环利用。

## Slide 3
wastewater treatment plant（ or WWTP）向 Water Resource Recovery Facility（or WRRF ） 转变
污水再生利用
营养物及有用资源的回收利用
污水中的废热和潜在能源的回用
利用污水厂的场地开发风能、太阳能等可再生能源
通过绿色基础设施理念进行雨水的管理
将以最低的经济投入得到最大的环境效益，促进当地经济发展，并更广泛地改善城市生态质量
最新理念

## Slide 4
热电联产（CHP）系统是从一种燃料（如天然气、生物固体、沼气、煤或者油等）同时产生电和热的技术。它是一项综合技术，包括动力系统、发电系统和热回收系统等主要组成部分该技术在全世界范围已经广泛用于工业生产和城市供热等。
随着全球能源紧缺问题的日趋严重，美国从上世纪80年代就开始了污水厂厌氧沼气的热电联产技术研究和实践，大多数污水厂实施热电联产系统的主要目标是在满足厌氧消化池供热的同时，将发电则作为附加收益。研究表明，大多数污水处理厂通过采用热电联产系统可以解决厂内40%左右的能耗需求，个别污水厂（甚至能达到能源自给甚至对外输出能源。
概述

## Slide 5
应用现状
美国环保署（EPA）2008年清洁水域需求调查数据显示，在处理规模大于1 MGD（百万加仑，折合3,785 m3/d）的3,171座污水处理厂中，已经采用热电联产的104座污水厂，发电产能为190 MW，主要分布在大城市、人口密集的州以及电价较高或有政策补贴的地区。
动力系统名称 | 利用CHP的污水厂数量（座） | 装机容量（MW）
往复式发动机 | 54 | 85.8
微型燃气轮机 | 29 | 5.2
燃料电池 | 13 | 7.9
燃气轮机 | 5 | 39.9
蒸汽轮机 | 1 | 23.0
组合系统 | 1 | 28.0
合计 | 104 | 189.8

## Slide 6
应用潜力分析
处理厂规模越大，采用厌氧消化的比例也越高。对于规模较小的污水厂，也可以通过外加有机物（主要是脂肪和油脂类物质、餐厨废弃物和食品饮料等工业企业的加工废料等）联合消化或其他提高厌氧消化产沼率的方法来创造采用热电联产的机会。
污水厂规模/MGD | 污水厂数量/个 | 总处理量/MGD | 采用厌氧消化的污水厂数量 | 数量占比（%） | 采用厌氧消化的污水处理量/MGD | 流量占比 （%）
>200 | 10 | 3,950 | 7 | 70 | 3,010 | 76
100-200 | 18 | 2,705 | 13 | 72 | 2,076 | 77
75-100 | 25 | 2,172 | 17 | 68 | 1,469 | 68
50-75 | 24 | 1,471 | 17 | 71 | 1,078 | 73
20-50 | 137 | 4,133 | 82 | 60 | 2,491 | 60
10-20 | 244 | 3,407 | 140 | 57 | 1,959 | 57
5-10 | 451 | 3,188 | 230 | 51 | 1,630 | 51
1-5 | 2,262 | 5,124 | 845 | 37 | 2,082 | 41
合计 | 3,171 | 26,150 | 1,351 | 43 | 15,795 | 60

## Slide 7
应用潜力分析
2011年，美国环保署下属的热电联产合作联盟（CHPP）在上述调查数据的基础上，从技术和经济两方面对不同规模污水厂实施热电联产进行了可行性研究。
假定污水厂的处理规模为9.1MGD（约为34,443 m3/d），
其污泥产量为13,730 kgVS/d，采用中温厌氧消化工艺，污泥浓度8%，厌氧消化反应时间为20 d，污泥设计负荷为4 kg/m3/d，有机物去除率55%，沼气产率为0.749 m3/kgVS（去除），每天的沼气产量为2,566 m3/d。
沼气折合高位热值 58,901,700 Btu/d。
厌氧消化池加热需热量（包括池体散热损耗） 9,135,597 Btu/d；
厌氧消化池加热所需燃料量（高位热值） 11,419,496 Btu/d（按燃气锅炉热效率80%计）
消化池加热外剩余沼气热值（高位热值） 47,482,204 Btu/d

## Slide 8
应用潜力分析
研究采用的沼气发电动力系统运行参数表
主发动机类型 | 设备功率（kW） | 产热量 （Btu/kWh） | 热电比 | 高位热值发电效率（%） | CHP总效率（%）
往复式发动机（富燃） | 280 | 5,520 | 0.62 | 29.1 | 76
往复式发动机（贫燃） | 335 | 3,980 | 0.86 | 32.6 | 71
微型燃气轮机 | 260（4*65） | 3,860 | 0.88 | 26.0 | 56
燃料电池 | 300 | 2,690 | 1.26 | 42.3 | 76

## Slide 9
应用潜力分析
不同系统热电联产效果比较表
 | 往复式发动机系统/富燃 | 往复式发动机系统/贫燃 | 微型燃气轮机系统 | 燃料电池系统
发电量（Btu/d） | 17,140,395 | 19,201,954 | 15,314,442 | 24,915,419
发电量（kW） | 209 | 234 | 187 | 304
回收热量（Btu/d） | 27,645,798 | 22,327,854 | 17,402,775 | 19,774,142
厌氧消化池加热能耗（Btu/d） | 9,135,597 |  |  | 
回收余热（Btu/d） | 18,510,201 | 13,192,257 | 8,267,178 | 10,638,545
燃料电池系统发电效率高，发电量最大，但因为其造价昂贵，并且发电系统对沼气的预处理要求高，实际采用受到限制，而往复式发动机系统和微型燃气轮机系统最为常用。而且热电联产系统回收的热量除了满足厌氧消化池加热外，还有相当多的余热可以用于污水厂内的空调系统或者热水系统供热。

## Slide 10
应用潜力分析
根据上述结果，可以得出污水厂采用沼气热电联产的发电量为5.43~6.79 W/m3处理水量，产热量为500~800 Btu/m3处理水量。因此，研究认为，美国有厌氧消化系统而未采用热电联产的1,351座规模大于1 MGD的污水厂，如果都采用热电联产系统，可以发电411 MW，并回收37,908 MMBtu/d的热能。
同时，根据美国国家电网统计的数据，电网中采用化石燃料发电的二氧化碳排放量为843.75 kg/MWh，因此上述沼气热电联产411MW机组如果全年运行，每年可以减少3,040,726标准吨的CO2排放，相当于596,052量家用机动小汽车的排放量。

## Slide 11
项目 | 往复式发动机系统 | 燃气轮机系统 | 微型燃气轮机系统 | 燃料电池
技术成熟度 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 新兴技术
发电规模（kW） | 3000~10000 | 1200~4700 | 30~250 | 210~1200
工程建设投资（$/kW) | 2500~4000 | 1800~2800 | 3000~5000 | 5000~6000
维护费用($/kWh) | 0.01~0.025 | 0.008~0.014 | 0.012~0.025 | 0.06~0.09
进气处理要求 | 中等 | 低 | 高 | 高
技术经济比较
假定全国平均工业天然气用气价格为0.19美元/ m3，沼气热电联产发电量采用6.79 W/m3，项目生命周期按20年计，贷款利率5%。以下费用均包括沼气预处理系统。

## Slide 12
技术经济比较
各种规模的污水厂采用常用的热电联产系统发电成本，净成本为0.032~0.083美元/kwh，热电联产系统的规模越大，余热回收越多，发电成本越低。而相对应的电网电价为0.04~0.21美元/kwh。
如果按静态投资回收期7年来衡量，假设上述1,351座污水厂中目前的沼气产量均未加以利用，则有622座污水厂存在采用热电联产系统的经济可行性，可发电量为260MW；
假设这些污水厂目前的沼气产量已经部分用于厌氧消化池加热，则有257座污水厂存在采用热电联产系统的经济可行性，可发电量为178MW。
如果污水厂采用其他联合消化提高沼气产量，或者当地的用电价格偏高，其经济可行性也会提高。

## Slide 13
热电联产合作联盟（CHPP）从目前已经在运行热电联产系统的104座污水厂中选择了有代表性的14座进行了详细的调查和访问。这14座厂分布在美国各地，规模大小不等，热电联产的装机容量从60kw~3MW不等，最早的建于1987年，最晚的建于2009年。
应用经验

## Slide 14
CHP系统不仅能产生电能用于污水厂供电，其产生的热能可以用于消化池池体加热以及污水厂内建筑供热或制冷。与单独的发电和供热设施相比，热电联产系统能够节约大量的燃料，减少了二氧化碳和温室气体的排放量；
污水厂现场供电还可以减少电能从发电站通过变电和输送过程中发送的损失，减少污水厂关键用电设备受电网供电电量、电压波动的影响，不仅提高了设备运行的可靠性，发电的成本也低于市政供电价格；
通过节约外购能源（天然气）降低污水厂成本，并且不受外界能源价格波动的影响；能够保证污水厂在外界供电故障时保证污水厂的正常、独立运行，减少对外部公共设施的依赖；
可以得到国家和地方政府绿色能源和可再生能源方面的经济补贴。通过产能节约电费，节省的费用可用于污水厂设施改扩建，从而进一步提高污水厂的运行效率，降低运行成本；
污水厂方面

## Slide 15
采用热电联产系统，可以推动地区可持续发展规划，减少化石能源消耗和空气污染物排放；
综合性的改善地区高浓度有机废弃物问题（联合消化增加沼气产量），减少污泥后续处理处置费用，
可以接纳热电联产发电并网，减少政府对污水厂所在区域的电网扩容投资。
地方政府方面

## Slide 16
投资资金来源问题
充分考虑相关税费、发电并网、环境许可和相关技术等多方面的问题
保证沼气产量（采用联合消化，接纳高浓度有机废弃物如油脂、餐厨垃圾和生物柴油废料等，提高产气量50%以上），同时沼气进行预处理
解决员工专业技能培训
将项目的实施与地区的新能源或节能目标结合，与当地政府和基础设施服务部门密切沟通合作，统筹考虑解决发电并网、能源价格变化等一系列问题。
如何实施

## Slide 17
在确定热电联产系统的规模和主动力系统选型时，要充分考虑厌氧消化池的运行工况、沼气产气量、不同热电联产系统的设备投资以及运行维护费用，还要考虑包括沼气预处理（主要去除H2S、硅氧烷、湿度以及颗粒物等）、气体压缩、燃烧尾气处理等系统；
考虑发电设备与城市供电系统的并网设施、热电联产系统的辅助建筑、消防、空调等设施。
如果沼气产量不稳定，还需要考虑备用天然气作为辅助气源，以及对外收纳的有机废物和污泥的预处理系统；
对于已经采用沼气锅炉供热的污水厂，应该将现有的沼气锅炉系统作为备用或辅助系统，在沼气产量和供热需求不匹配时启用。
需要注意的问题
选择有经验的设计、安装和运行服务商很关键

## Slide 18
根据中国水网2012年的统计数据，我国已建和在建的3758座污水厂中，规模超过10万m3/d 的占11%，超过400座，这些污水厂大多设计有污泥厌氧消化系统，我国的污水处理厂沼气热电联产实施潜力。
国家863课题中开始对城市污泥及有机质的联合生物质能源回收与综合利用技术、城市污水高含固污泥高效厌氧消化装备开发与工程示范等开展研究。
各种强化厌氧效果的技术（如高含固厌氧、热水解技术、联合消化等）在长沙、襄阳、北京、山东等地方开始呈现推广趋势；
我国污水厂现状

## Slide 19
第一章 概论
第二章 污泥厌氧消化工艺
第三章 污泥厌氧消化预处理
第四章 沼气收集、贮存和利用
第五章 沼液污染控制与资源化利用
第六章 污泥 厌氧消化系统设计
第七章 污泥厌氧消化工程建设与运行管理
第八章 污泥厌氧消化工程实例

## Slide 20
2011年6月30日，国家发展和改革委员会令第10号对《关于发展热电联产的规定》作了部分修改
第九条 热电联产能有效节约能源，改善环境质量，各地区、各部门应给予大力支持……
第十三条 鼓励使用清洁能源，鼓励发展热、电、冷联产技术和热、电煤气联供，以提高热能综合利用效率…..
第十七条 各级政府应推动环境保护和节约能源，实施可持续发展战略，在每年市政建设中安排一定比例的资金用于发展热电联产、集中供热….
第二十一条 ……..热电联产热价、电价的制定应充分考虑热电厂节约能源、保护环境的社会效益，在兼顾用户承受能力的前提下，本着热、电共享的原则合理分摊，由各级价格行政管理部门按价格管理权限制定公平、合理的价格。

## Slide 21
建议
大力宣传污水厂采用厌氧消化沼气进行热电联产，不仅能够有效节约污水厂能源消耗而且还能减少温室气体排放的理念；
制定明确的金融、财税、价格和管理政策和措施，鼓励和奖励污水处理厂采用热电联产；同时地方政府在规划阶段统筹考虑污泥、餐厨垃圾和其他高浓度有机废弃物的联合处理处置，提高热电联产系统的效率和效益；
积极扶植推广热电联产服务的专业能源公司，加强工程筹备、设备选型、工程设计、安装调试、联网运行、配件供应、培训、维修等全过程服务，加快示范工程建设。
制定污水厂热电联产技术标准规范，加强热电联产系统的规划、设计、安装和运行，合理选择热电联产系统，避免一窝蜂上马；加大对厌氧消化技术、污泥和有机废弃物联合厌氧消化技术的研究，确保热电联产系统气源的稳定来源；

## Slide 22
谢 谢！
13311812921@126.com